ООО «ВАЛДАЙСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

АГРЕГАТЫ

ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ТИПА «К»

паспорт

ЕАЭС  №  ТС N RU Д-RU.КА01.В.23621/20

В период гарантийного срока насос разборке не подлежит!

Электронасосный агрегат - насос, смонтированный с э/двигателем на плите или раме.

Перед монтажом и эксплуатацией насоса ознакомьтесь с паспортом.

Монтаж и наладку электронасосного агрегата производить в соответствии с настоящим паспортом и технической документацией предприятия – изготовителя двигателя.

Завод – изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию насоса непринципиальные изменения и усовершенствования без отражения их в настоящем паспорте.

Ввиду возможных нарушений вследствие транспортировки, окончательная центровка насоса должна производиться после его установки на фундамент.

1. Назначение   изделия

1.1 Агрегат  электронасосный  типа «К» предназначен для перекачивания в стационарных условиях воды (кроме морской и питьевой) и других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности, содержащих механические примеси не более 0,1 % по объему и размерам частиц не более 0,2 мм. Температура перекачиваемой жидкости от 0 до 85˚С.

1.2 Насос изготовлен по II группе изделия, вид   изделия  I  по  ГОСТ 27.003  в   климатическом   исполнении    и   категории   размещения при  эксплуатации   У3  ГОСТ  15150.

1.3 Пример   условного   обозначения   насоса:     К 20/30-1М,   где:

К - тип насоса  (консольный,  горизонтальный)

20 – подача м³/час

30 – напор, м;

1М – первичная модернизация насоса

или   К20/30а-1М – то же, но с обточкой рабочего колеса по наружному диаметру.

# 2 Технические    характеристики   электронасосов

2.1 Основные параметры насосов приведены в таблице.

| Типоразмер насоса | Подача м³/час | Напор, м | Доп. кавит. запас, м | КПД, % | Тип двигателя | Мощ-ность э/двига- теля, кВт | Масса (без э/двиг.), кг | Масса агрегата, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К 8/18 - 1М | 8 | 18 | 4 | 55 | АИР80А2 | 1,5 | 50 | 70 |
| К 20/18 - 1М | 20 | 18 | 4 | 55 | АИР80В2 | 2,2 | 60 | 78 |
| К 20/30 – 1М | 20 | 30 | 4 | 64 | АИР100S2 | 4,0 | 61 | 100 |
| К 20/30а – 1М | 20 | 25 | 4 | 55 | АИР90L2 | 3,0 | 60 | 90 |
| К20/30к – 1М | 20 | 30 | 4 | 55 | АИР100L | 5,5 | 61 | 100 |
| К 45/30-1М | 45 | 30 | 4 | 69 | АИР112M2 | 7,5 | 73 | 125 |
| К 45/30 а-1М | 35 | 23 | 4 | 70 | АИР100L2 | 5,5 | 73 | 115 |
| К 90/20-1М | 90 | 20 | 4 | 69 | АИР112М2 | 7,5 | 76 | 130 |
| К 90/20а-1М | 90 | 20 | 4 | 69 | АИР100L2 | 5,5 | 76 | 125 |

2.2 Частота вращения 2900 об/мин.

2.3 При эксплуатации за пределами рабочей части характеристики, гарантия

на насос снимается.

2.4 Габаритные и присоединительные размеры приведены в таблице 2 и на рис.3

2.5 Утечка через сальниковое уплотнение не более 2 л/час.

2.6 Давление на входе не более 3,5 кг/см² согласно ГОСТ 22247.

2.7 Производственные допустимые отклонения напоров не должны

превышать плюс 7 минус 5%.

2.8 Параметры даны при работе сети с частотой тока 50 Гц.

2.9 Шумовые характеристики насосов

| Типоразмер насоса | Тип основного двигателя | Корректированный уровень звуковой мощности -дБА |
| --- | --- | --- |
| К 8/18 -1М | АИР 80А2УЗ | 85 |
| К 20/18 -1М | АИР 80В2УЗ | 85 |
| К 20/30 -1М | АИР 100 S2УЗ | 90 |
| К 45/30-1М | АИР 112М2УЗ | 95 |
| К 90/20-1М | АИР 112М2УЗ | 95 |

## 3. Устройство   и   принцип   работы

3.1 Электронасосный агрегат (далее агрегат) состоит из  насоса и электродвигателя, смонтированных на общей фундаментной плите. Привод осуществляется через муфту. Насос центробежный с осевым входом, горизонтальный, консольный с закрытым рабочим колесом, состоит из следующих основных элементов (см.рис.2): спирального корпуса 5, рабочего колеса 21, расположенного внутри корпуса и сидящего на валу 13. Вал вращается в подшипниках 11, в месте прохода вала через корпус для уплотнения устроены сальники 19. Вода в корпус центробежного насоса поступает через всасывающий патрубок и попадает в центральную часть вращающегося рабочего колеса.

Корпус насоса представляет собой отливку, внутренняя полость которой выполнена в виде спирали.

Крышка корпуса отлита заодно с всасывающим патрубком.

Корпус подшипников имеет опоры, которыми он крепится к фундаментной плите.

Направление вращения вала – против часовой стрелки, если смотреть со стороны двигателя, указано стрелкой на кожухе насоса.

3.2 Под действием лопаток рабочего колеса насоса жидкость начинает вращаться и центробежной силой отбрасывается от центра к периферии колеса в спиральную часть корпуса и далее через нагнетательный патрубок в напорный трубопровод. В результате действия лопаток рабочего колеса на частицы воды кинетическая энергия двигателя преобразуется в давление и скоростной напор струи.
3.3 Напор насоса измеряется в метрах столба перекачиваемой жидкости. Всасывание жидкости происходит вследствие разрежения перед лопатками рабочего колеса.
3.4 Для создания большего напора и лучшего обтекания жидкости лопаткам придают выпуклую специальную форму, причем рабочее колесо должно вращаться выпуклой стороной лопаток в направлении нагнетания.

3.5 Применяемость подшипников

| Типоразмер | Обозначение подшипников | Количество |
| --- | --- | --- |
| К 8/18 -1М | 80307 | 2 |
| К 20/18 -1М | 80307 | 2 |
| К 20/30 -1М | 80307 | 2 |
| К 45/30 –1М | 80307 | 2 |
| К 90/20 -1М | 80307 | 2 |

4.Указания мер безопасности

4.1 К монтажу и эксплуатации электронасоса должны допускаться только квалифицированные механики и слесари, знающие его конструкцию, обладающие определенным опытом по эксплуатации, обслуживанию и ремонту электронасоса, сдавшие экзамен на право монтажа и обслуживания насосного оборудования и ознакомившиеся с настоящим паспортом.

4.2 Агрегат монтируется и эксплуатируется в соответствии с ПЭУ (Правила устройства электроустановок) и с правилами техники безопасности  эксплуатации электроустановок потребителем.

4.3 Перед эксплуатацией насос должен быть заземлен.

4.4 Запрещается запуск насоса без предварительного его заполнения перекачиваемой жидкостью.

4.5 При работе все вращающиеся части должны быть ограждены.

4.6 Во время работы агрегата категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ подтягивать сальниковое уплотнение или  устранять какие - либо неполадки.

4.7 При эксплуатации необходимо строго соблюдать сроки технического обслуживания и ремонта агрегата.

4.8 Не допускается перекачивание жидкости во взрывоопасных и пожароопасных производствах и установках.

4.9 Ремонтные работы производить только при отключенном двигателе.

5.Подготовка агрегата к работе

Проверить состояние сальниковой набивки на предмет пропитки и натяжения!

5.1 После доставки агрегата на место монтажа следует убедиться в комплектности агрегата, в отсутствии повреждений.

5.2 При установке агрегата следует выполнять следующие требования:

5.2.1 необходимо обеспечить свободный доступ к агрегату для его обслуживания во время эксплуатации, а также возможность его разборки и сборки;

5.2.2 всасывающий и напорный трубопроводы должны быть закреплены на отдельных опорах и иметь температурные компенсаторы;

5.2.3 на напорном трубопроводе должны быть установлены обратный клапан (при необходимости) и задвижка. Обратный клапан устанавливается между задвижкой и насосом;

5.2.4 для обеспечения безкавитационной работы насоса всасывающий трубопровод по возможности должен быть коротким, прямым и иметь уклон в сторону заборной емкости;

5.2.5 между фланцем насоса и задвижкой на всасывании и фланцем обратного клапана на нагнетании насоса должны быть установлены мановакуумметр и манометр для измерения напора перекачиваемой жидкости.

5.2.6 при подготовке фундамента необходимо предусмотреть 50 – 80 мм запаса по высоте для последующей подливки фундаментной плиты цементным раствором.

Электронасосный агрегат устанавливается на фундамент, с обеспечением горизонтальности установки и после затвердения цементного раствора подливки производится окончательная затяжка фундаментных болтов.

5.2.7 до подсоединения всасывающего патрубка к системе и соединения полумуфт резинотканевыми пластинами, проверить правильность направления вращения ротора кратковременным пуском электродвигателя, произвести контрольную затяжку гайки рабочего колеса!

5.2.8 к агрегату  присоединить всасывающий и напорный трубопроводы.   После  монтажа   трубопроводов необходимо  проверить  соосность  валов  насоса  и  двигателя,  предварительно  сняв  ограждение  муфты,  и  при  необходимости,  провести  подцентровку,  регулируя  положение  двигателя.  Категорически  запрещается  эксплуатация  насосного  агрегата  без  проведения  проверки   и  подцентровки  валов  двигателя  и  насоса.  Максимальная  величина  несоосности  для  данных  насосов  составляет  1,0мм.

Зазор между полумуфтами должен составлять 2-10мм.

Допустимая непараллельность фланцев  не более 0,15 мм на длине 100 мм. Запрещается устранять перекос фланцев подтяжкой болтов или постановкой косых прокладок.

5.2.9 проверить действие задвижек трубопроводов и кранов манометров. Исходное положение задвижек перед пуском – закрытое.

6. Порядок работы

6.1 Пуск агрегата производится в следующем порядке:

6.1.1 открыть задвижки на всасывании и нагнетании и заполнить насос рабочей жидкостью;

6.1.2 закрыть задвижку на нагнетании;

6.1.3 включить электродвигатель и после создания насосом напора, постепенно открыть задвижку на нагнетании и установить заданный режим работы по показаниям манометра. Работа на закрытую задвижку более 2-х минут запрещается.

6.2 При пуске агрегата, работающего с разряжением на всасывании, открыть задвижку на всасывании и залить насос и всасывающий трубопровод перекачиваемой жидкостью через штуцер, установленный на трубопроводе непосредственно за насосом. На всасывании насоса должен быть установлен обратный клапан.

6.3 При эксплуатации агрегата необходимо соблюдать следующие требования:

6.3.1 установившаяся температура подшипников насоса не должна превышать 343ºК (70ºС);

6.3.2 при правильной подтяжке через сальник должна просачиваться жидкость отдельными каплями или тонкой струйкой.

6.3.3 Резкие колебания стрелок приборов, шум и вибрация, нагрев деталей насоса указывают на ненормальную работу агрегата. В этом случае насос следует остановить и устранить неисправности.

6.4 Остановка агрегата производится в следующем порядке:

6.4.1при отсутствии обратного клапана плавно закрыть задвижку на нагнетании;

6.4.2 выключить электродвигатель;

6.4.3 закрыть задвижку на всасывании;

6.4.4 слить остатки жидкости из насоса при длительной остановке.

7 Техническое обслуживание

7.1Тех. обслуживание электронасосного агрегата проводить только при его эксплуатации.

7.2 Предусматриваются следующие виды технического обслуживания:

7.2.1 повседневное;

7.2.2 периодическое (не реже 1 раза в 3 месяца).

7.3 Перечень основных работ, производимых при техническом обслуживании, приведен в таб.1.

Т а б л и ц а 1

| Виды обслу- жива- ния | Содержание работ и методы их проведения | Технические требования | Приборы, инструменты и материалы, необходимые для выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Повседневное | Произвести внешний осмотр. Убедиться в отсутствии течи по фланцевым соединениям. | Грязь и посторонние предметы на насосе недопустимы. Течь через фланцевые соединения недопустима | Ветошь, стандартный инструмент |
| Периодическое | Проверить величину утечки через уплотнение вала. Убедиться в отсутствии нагрева крышек подшипника и крышки корпуса. Выполнить работы повседневного обслуживания. Произвести подтяжку всех крепежных деталей агрегата, а также крепления его к плите. Через 9000 часов работы произвести ревизию проточной части (корпуса насоса, крышки корпуса и рабочего колеса). | Величина утечки не должна превышать 2 л/ч Чрезмерный нагрев деталей недопустим. | Стандартный инструмент |

ПРИМЕЧАНИЕ: все работы необходимо производить при отключенном электродвигателе.

8. Разборка и сборка

8.1 При разборке агрегата:

8.1.1 обесточить и снять электродвигатель;

8.1.2 отвернуть пробку и слить рабочую жидкость из  насоса;

8.1.3 снять крышку корпуса;

8.1.4 отвернуть гайку рабочего колеса;

8.1.5 снять рабочее колесо;

8.1.6 разобрать сальник;

8.1.7 снять корпус насоса с корпуса подшипников;

8.1.8 снять крышки подшипников;

8.1.9 снять вал с подшипниками со стороны муфты.

8.2 Сборку агрегата производить в порядке, обратном разборке.

8.3 Перед сборкой все детали очистить от грязи и ржавчины.

9. Характерные неисправности и методы их устранения

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Способ устранения | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Агрегат при пуске не развивает напора: стрелки приборов сильно колеблются. 2. Агрегат не обеспечивает подачу в рабочей части характеристики. 3. Агрегат не обеспечивает требуемый напор при данной подаче. 4. Чрезмерная утечка через сальниковое упло- тнение. 5. Повышенный шум и вибрация. 6. Утечка на валу через защитную втулку. 7. Механический шум в корпусе насоса. | 1. Насос недостаточно залит рабочей жидкостью. 2. Во всасывающем трубопроводе имеется подсос воздуха. 3.Увеличилось сопротивление всасывающей линии вследствие засорения. 1. Большое сопротивление в напорном трубопроводе. 2. Износились уплотнения рабочего колеса 3. Засорилась проточная часть насоса. 1. Работа насоса в кавитационном режиме. 2. Снижение скорости вращения. 3. Засорение каналов проточной части. 1. Плохая набивка сальника. 2. Давление на входе в насос выше допустимого 3. Износ защитной втулки или кольца резинового 1. Работа насоса в кавитационном режиме. 2. Недостаточная жесткость крепления насоса и двигателя. 3. Нарушение центровки вала насоса с валом двигателя. 4. Механические повреждения в насосе, задевание вращающихся деталей о неподвижные, износ подшипников. 1. Ослаблено крепление рабочего колеса. 2. Износ кольца резинового. 1. Ослаблена гайка рабочего колеса. | 1. Полностью залить насос. 2.Проверить герметичность всасывающей линии и произведите подтяжку соединений. 3. Проверить и очистить всасывающую линию. 1. Увеличить открытие задвижки на линии нагнетания. 2. Проверить зазоры в уплотнении рабочего колеса. 3. Очистить проточную часть насоса. 1. Прикрыть задвижку на нагнетании или увеличить давление на входе в насос. 2. Проверить параметры электродвигателя. 3. Очистить проточную часть насоса. 1.Заменить набивку. 2.Отрегулировать давление на входе в насос. 3.Заменить защитную втулку или кольцо резиновое. 1. Проверить насос п. 3.1 настоящей таблицы. 2. Проверить подтяжку крепежа насоса, двигателя и трубопроводов. 3. Проверить и исправить центровку вала. 4. Устранить механические повреждения. 1. Произвести затяжку гайки рабочего колеса. 2. Заменить кольцо резиновое 1. Произвести затяжку гайки рабочего колеса. |  |

10. Свидетельство о приемке и консервации

10.1 Насос центробежный консольный марки ______________________________

заводской №                                            соответствует ТУ 28.13.14-001-33746460-2018 и признан годным к эксплуатации.

Дата приемки и консервации  _________________________________20      г.

Ответственный за приемку и консервацию ______________________

10.2 В случае хранения изделия 12 и более месяцев с момента даты выпуска, необходимо произвести его переконсервацию перед вводом в эксплуатацию

11. Комплект поставки

11.1 Комплект поставки насоса:

11.1.1 насос в собранном виде

11.1.2 муфта и ее ограждение

11.1.3 фундаментная плита (по заявке потребителя)

11.1.4 паспорт

| Вид комплектации | Марка насоса | Марка двигателя |
| --- | --- | --- |
| 1. Насос с фундаментной плитой без двигателя |  | Нет |
| 2. Насос с фундаментной плитой и двигателем (агрегат). |  |  |
| 3. Насос без фундаментной плиты и без двигателя |  | Нет |

Слесарь-сборщик______________________________________Дата сборки____________

11.3 Транспортирование разрешается всеми видами транспорта согласно

Правилам перевозок, действующим на соответствующих видах транспорта. Условия транспортирования 8(ОЖЗ) ГОСТ 15150.

11.4 Агрегаты поставляются без упаковки.

11.5 Условия хранения электронасосного агрегата 2(С) ГОСТ 15150.

11.6 Агрегат задекларирован,  имеет Декларацию о соответствии

ЕАЭС  №  ТС N RU Д-RU.КА01.В.23621/20

12. Гарантийные обязательства

12.1 Завод – изготовитель гарантирует надежную и безаварийную работу насосов  при условии обслуживания их в соответствии с паспортом и соблюдения правил транспортирования и хранения.

12.2 Гарантийный срок устанавливается 18 месяцев с момента выпуска, или 12 месяцев со дня продажи.

12.3  В период гарантийного срока насос разборке не подлежит.

12.4  Гарантийному ремонту не подлежат:

12.4.1 разукомплектованные электронасосные агрегаты;

12.4.2 электронасосные без паспорта или с исправлениями в паспорте;

12.4.3 с поврежденной или уничтоженной информацией на шильдике;

12.4.4  электронасосные без наличия рекламационного акта;

12.4.5 поломки, возникшие в процессе транспортировки покупателем;

12.4.6 поломки, возникшие по причине неправильного подключения к электросети, дефектного монтажа, нарушения правил эксплуатации.

12.5 Гарантийные обязательства за насосы, скомплектованные с двигателем вне ООО «Валдайский механический завод», несет предприятие, производящее окончательную сборку.

12.6 Гарантийный срок на электродвигатель и другие покупные изделия, входящие в комплект агрегата, определяется нормативно-технической документацией соответствующих предприятий-изготовителей.

12.7 В случае возникновения необходимости гарантийного ремонта, потребитель должен обратиться к продавцу электронасосного агрегата, при этом необходимо иметь на руках паспорт насоса с гарантийным талоном.

12.8 За неправильность выбора агрегата завод-изготовитель ответственность не несет.

| Корешок талона №______ на гарантийный ремонт Изъят «____» __________20_____г. Исполнитель _________________ _________________________ подпись расшифровка подписи (линия отреза) | ООО «Валдайский механический завод» Россия,175419,Новгородская обл.,Валдайский р-н., с. Зимогорье, 100 ТАЛОН на гарантийный ремонт насоса (агрегата) ________________________________________ ________________________________________ марка; заводской № Продан _________________________________ наименование и адрес организации-продавца Дата продажи «____» _________201____г. МП организации-продавца ____________________ личная подпись продавца Выполнены работы _______________________ ________________________________________ ________________________________________ Исполнитель _________________ __________ ф. и. о. подпись Владелец ____________________ ___________ ф. и. о. подпись МП_______________________________________ должность и подпись руководителя предприятия-изготовителя |
| --- | --- |

,

Рис.1

13 Сведения о рекламациях

13.1 Сведения о рекламациях записываются по форме:

Рекламационный акт №__________

от «_____»_____________20____г.

Предприятие ____________________________________________________________________

наименование организации

Контактный телефон ____________________ Контактное лицо ______________________

Комиссия в составе: 1.____________________________________________________________

2._______________________________________________________

3._______________________________________________________

составила акт в том, что:

1.Агрегат в составе: насос _____________________________________________________;

тип, марка/ зав.№

эл.двигатель___________________________________________________________________

тип; N,кВт; об/мин/ зав.№

получен______________ от ________________________________по накладной №_________

дата                          наименование организации

2. При подготовке к пуску по насосу выполнены следующие работы: ___________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Сопротивление изоляции электродвигателя составляет ______________________________МОм

4. Внутренний диаметр подсоединяемого всасывающего трубопровода ________мм

и напорного _______мм.

5. Агрегат смонтирован и пущен в работу _____________________________________

дата

6. В процессе эксплуатации (или пробного пуска) выявлены следующие дефекты:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

7. Насос работал в среде_____________________________________________________

вода; вода с примесями; топливо; масло и т.п.

8.1 Содержание твердых частиц: объемная концентрация_______%,

размеры частиц (абразивных/не абразивных)_______мм.

8.2 Насос отработал до выхода из эксплуатации_____________ч.

8.3 Насос установлен вновь / Произведена замена действующего насоса (ненужное зачеркнуть)

8.4 В случае замены указать её причины и срок эксплуатации насоса: ______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Температура перекачиваемой среды___________, ºС

10.1 Параметры, с которыми работал насос (по приборам, установленным непосредственно перед и на насосе):

Q (подача)__________м³;    Hн. (напор) __________кг/см² ;

Hп. (подпор) ____________кг/см²

10.2 Составьте краткое описание инженерной системы, в которой эксплуатируется насос (котельная, протяженность теплотрассы, высотность объектов, открытая, закрытая, водопроводная и т.д.) ______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.3 Укажите паспортные характеристики инженерной системы (максимальные и рабочие характеристики по расходу и давлению, давление во всасывающей линии)____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.4 Укажите фактические характеристики инженерной системы (максимальные и рабочие характеристики по расходу и давлению, давление во всасывающей линии)____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Глубина погружения (или расстояние от поверхности перекачиваемой жидкости) всасывающего патрубка насоса_________ м.

11.Напряжение сети, подключаемое к эл.двигателю агрегата_________В.

12. Потребляемый ток при работе эл.двигателя в составе агрегата под нагрузкой по каждой отдельной фазе: фаза А______А, фаза В______А, фаза С______А (замеряется токовыми клещами)

13.1 Максимальная пусковая нагрузка___________А.

13.2 Агрегат управляется пусковой аппаратурой типа ___________________________

с номинальным током расцепителя ___________ А.

14. Другие параметры ______________________________________________________

15. Заключение:____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13.2 Форму заполняет потребитель.

14 Сведения о заводе-изготовителе

Код завода 02950378

Почтовый адрес: 175419, Новгородская обл. Валдайский р-н.,  с. Зимогорье, 100

ООО «Валдайский механический завод»

Телефоны: (816-66) 2-13-82; 54-370

Телефакс: 54-370, 2-03-48

15 Материалы основных деталей

| Наименование | Марка материала | Нормативный документ |
| --- | --- | --- |
| Корпус насоса Корпус подшипников Крышка корпуса Колесо рабочее | СЧ 20 | ГОСТ 1412 |
| Вал | Сталь 45 | ГОСТ 1050 |
| Набивка сальниковая | Набивка сквозного плетения ХБП 8х8 | ГОСТ 5152 |
| Кольцо резиновое | Кольцо резиновое круглого сечения | ГОСТ 18829 |
| Отбойник | Пластина резиновая ТМКЩ | ГОСТ 7338 |
| Пластины к муфтам | Лента резинотканевая 2ЛЗТК200-3-1 | ГОСТ 20 |

16 Габаритные и присоединительные размеры

Таблица 2

Продолжение таб.2

17 Габаритные и присоединительные размеры

Таблица 3

# Text boxes

| Типоразмер насоса | L | L1 | L2 | L3 | I | I1 | I2 | l3 | H | H1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К 8/18 -1М | 725 | 425 | 595 | 200 | 121 | 35 | 170 | 395 | 310 | 310 |
| К 20/18 -1М | 750 | 425 | 595 | 260 | 121 | 35 | 230 | 395 | 335 | 310 |
| К 20/30 -1М | 790 | 425 | 625 | 260 | 121 | 35 | 230 | 425 | 335 | 330 |
| К20/30к -1М | 820 | 425 | 650 |  |  |  |  | 450 |  | 330 |
| К 20/30а -1М | 770 | 425 | 625 |  |  |  |  | 425 |  | 320 |
| К 45/30-1М | 918 | 478 | 700 | 325 | 159 | 35 | 295 | 460 | 330 | 353 |
| К 45/30а-1М | 874 | 478 | 680 | 320 | 159 |  | 290 | 430 |  | 326 |
| К 90/20-1М | 910 | 470 | 700 | 350 | 150 | 35 | 320 | 460 | 330 | 353 |
| К90/20а-1М | 870 | 470 | 680 | 350 | 150 |  | 320 | 430 |  | 326 |

| Типоразмер насоса | h | h1 | h2 | d | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К 8/18-1М | 185 | 80 | 65 | 40 | 80 | 100 | 130 | 14 | 32 | 70 | 90 | 120 | 14 |
| К 20/18-1М | 185 | 80 | 65 | 50 | 90 | 110 | 140 | 14 | 40 | 80 | 100 | 130 |  |
| К 20/30-1М | 185 | 100 | 65 | 50 | 90 | 110 | 140 | 14 | 40 | 80 | 100 | 130 |  |
| К20/30к-1М |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К 20/30а-1М |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К 45/30-1М | 180 | 112 | 36 | 80 | 128 | 150 | 185 | 18 | 50 | 90 | 110 | 140 |  |
| К 45/30а-1М |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К 90/20-1М | 180 | 112 | 36 | 100 | 148 | 170 | 205 | 18 | 80 | 128 | 150 | 185 | 18 |
| К90/20а-1М |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Типоразмер насоса | b | b1 | B | B1 | B2 | h | H | H1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К 8/18 -1М | 200 | 160 | 215 | 125 | 75 | 15 | 240 | 120 |
| К 20/18 -1М | 260 | 230 | 275 | 156 | 98 |  | 270 |  |
| К 20/30 -1М |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К20/30к -1М |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К 20/30а -1М |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К 45/30-1М | 220 | 190 | 280 | 160 | 105 |  | 294 | 144 |
| К 45/30а-1М |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К 90/20-1М | 280 | 240 | 315 | 188 | 108 |  | 294 | 144 |
| К90/20а-1М |  |  |  |  |  |  |  |  |