4. Свидетельство о приёмке

НПК-						зав №

Сертификат соответствия

№ TC RU C-RU.AB72.B.00611 Серия RU №0068523

Дата						Подпись					Штамп

5. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня отгрузки.

Отзывы о работе насосов направлять по адресу:

109382, г.Москва, ул.Люблинская, д.72

ООО «Энергия - насосы и арматура»

Канализационные насосы типа НПК

Паспорт

1. Назначение

Канализационные насосы типа НПК предназначены для откачки загрязненных вод (в дальнейшем жидкости), температурой от 0 до 35˚С, с водородным показателем 5-10 рН, плотностью до 1100кг/м³, при содержании механических примесей до 10% по массе и размером твердых частиц до 5мм.

Внимание! Категорически запрещается эксплуатация электронасоса без пускозащитной аппаратуры (пускатель, автоматический выключатель, реле), непосредственно от сети.

Пускозащитная аппаратура выбирается по номинальному току электродвигателя и в комплекте поставки не входит.

Величина сопротивления изоляции системы «кабель-двигатель» при прогретом электродвигателе должна быть не менее 0,5Мом.

Запрещается запуск электронасоса «всухую», то есть без погружения его в перекачиваемую жидкость во избежание выхода из строя торцового уплотнения.

В процессе работы электронасос должен оставаться полностью погруженным в жидкость во избежание перегрева электродвигателя.

Направление вращения рабочего колеса указано на насосе.

Перед пуском электронасоса проверить соответствие напряжения в сети напряжению электронасоса, указанному в заводской табличке.

По окончании работы промыть электронасос, запустив его в чистой воде на непродолжительное время.

При спуске электронасоса в шурф, колодец или котлован через ручку продеть канат. Прочность каната должна исключить возможность его обрыва или растяжения, которые могут передать нагрузки от веса на токоподводящий кабель.

Внимание! Механические повреждения токоподводящего кабеля не допускаются.

Если при включении двигателя не запускается проверить все электрические схемы, наличие напряжения по фазам и его величину.

2.Технические характеристики

|  | НПК20-22-3.0 |
| --- | --- |
| Подача, м3/час | 20 |
| Напор, м | 22 |
| Мощность эл.двигателя, кВт | 3.0 |
| Напряжение питания, В | 3~380 |
| Номинальный ток, А | 6.67 |
| Размер патрубка | 50 мм |
| Габариты, мм | 600х290х325 |
| Масса, кг | 44 |

3. Комплектность

В комплект поставки входит:

- электронасос – 1шт,

- паспорт -1шт